四川省革命伤残军人休养院

四川省第一退役军人医院

询价采购文件

项目名称：污水在线监测系统运维服务采购项目

项目编号：SCRJYY-CG-2025028

时间：2025年7月

一、项目概况

（一）项目名称：污水在线监测系统运维服务采购项目

（二）成交方式：本项目采购需求客观、明确且规格、标准统一，在我院纪委监督下现场拆封密封文件，经询价小组审核，资格条件符合且能满足询价文件中各项需求的情况下，以价格最低者成交。

（三）服务内容：

| 序号 | 设备名称 | 生产日期 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD在线自动监测仪 | 2022.12 | LP CODcr-2011 | 1 | 台 | 90000.00 |
| 2 | 氨氮在线自动监测仪 | 2020.11 | LP NH3-N-2012 | 1 | 台 |  |
| 3 | 水质自动采样器在线自动监测仪 | 2022.09 | S8086 | 1 | 台 |  |
| 4 | 数据传输采集仪在线监测 | 2022.09 | W5100HB-III | 1 | 台 |  |
| 5 | 流量计在线监测设备 | 2014.03 | WL-1A1 | 1 | 台 |  |
| 6 | PH在线监测仪设备 | 2014.03 | LP 5100DN-01 | 1 | 台 |  |

二、供应商参加本次采购活动应具备下列条件

（一）具有独立承担民事责任的能力。

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

（三）具有履行合同所必须的设备和专业技术能力。

（四）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

（五）参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

（七）本项目不接受联合体报名。

三、技术服务要求

（一）供应商必须按照《水污染源在线监测系统（CODcr、NH3-N等)运行技术规范》（HJ 355-2019）、《水污染源在线监测系统（COcr、NH3-N等)数据有效性判别技术规范》（HJ 356-2019）、《污染源在线自动监控（监测）系统数据传输标准》HJ212-2017、《四川省固定污染源在线监控（监测）系统数据采集传输协议（试行版）》等规范的相关内容开展运维工作。

（二）供应商负责对污水在线监测系统进行定期巡检、故障修复、校准校验、耗材更换、数据审核及档案管理等服务。

（三）供应商需自行承担污水在线监测设备运行期间所需的试剂、标液、耗材、软件升级、易损件更换等全部费用，确保设备正常运行。

（四）供应商在服务期内安排专业技术人员提供每月至少1次系统保养、每周至少1次现场巡检，每日至少1次远程监控或现场查看。

1、系统保养内容包括但不限于以下内容：清洗水泵和过滤网；清洗取样单元、消解单元、检测单元、计量单元等；更换蠕动泵管、清洗混合采样瓶；检查TOC水质自动分析仪转换系数是否适用，必要时进行修正；对 TOC 水质自动分析仪的泵、管、加热炉温度进行一次检查，检查试剂余量（必要时添加或更换）；检查卤素洗涤器、冷凝器水封容器、增湿器，添加蒸馏水；对pH 水质自动分析仪用酸液清洗一次电极，检查 pH 电极是否钝化，必要时进行校准或更换；对温度计进行一次现场水温比对试验，必要时进行校准或更换；检查超声波明渠流量计液位传感器高度是否发生变化，检查超声波探头与水面之间是否有干扰测量的物体，对堰体内影响流量计测定的干扰物进行清理；对数据存储或控制系统工作状态进行一次检查，并根据水污染源在线监测相应设备操作维护说明，检查和保养易损耗件，必要时进行更换；检查监测仪器接地情况，检查监测站房防雷措施等保养内容。（提供保养记录表）

2、现场巡检内容包括但不限于以下内容：巡检自来水供应、泵取水情况、内部管路是否通畅、仪器自动清洗装置是否运行正常、各仪器的进样水管和排水管是否清洁、监测站房内电路系统与通讯系统是否正常、数据采集传输仪连接处有无损坏、数据采集传输仪及监控中心平台接收到的数据是否一致、水质自动采样系统管路是否清洁等各类数据进行抽样检查，采样泵和采样与留样系统是否正常、留样保存温度是否正常等巡检内容。（提供巡检记录表）

（五）供应商提供7×24小时应急服务，故障接报后2小时内响应，一般故障4小时到达现场，重大故障需确保2小时内到达现场；一般故障8小时内修复，重大故障24小时内解决。因供应商到场时间延误、技术能力明显不足、服务人员不够给采购方造成重大影响或经济损失的,责任全部由供应商承担（提供承诺函）

（六）供应商负责提供环保检查全套技术资料。若上级部门突击检查，供应商运维人员在接到通知后2小时内必须到达现场协助检查工作。

四、商务要求

（一）服务地点：四川省革命伤残军人休养院

（二）服务期限：三年（考核合格后合同一年一签）

（三）付款方式：按季度支付服务费。每季度服务完成后，支付全年服务费的25％，采购人在收到发票后以转账形式一次性支付到成交供应商指定帐户。

五、报价

供应商所提供的服务，必须满足文件规定，对于不满足或不符合要求的报价，将视为无效报价，报价表格式如下：

污水在线监测系统运维服务采购项目报价表

| 序号 | 服务内容 | 最高限价（元） | 报价总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 污水在线监测系统运维服务采购项目 | 90000.00 |  |  |
| 报价总价合计：（大写） 。 |  |  |  |  |

注：1．所有报价均使用人民币，所报价格包含但不仅限于耗材、人工、运输、服务等相关费用。

2．须满足项目全部要求，否则为无效报价。

供应商全称（盖章）：

供应商授权代表（签字）：

## 六、法定代表人/单位负责人授权书（格式）

四川省革命伤残军人休养院：

本授权声明：           （比选申请人名称）              （法定代表人/单位负责人姓名、职务）授权                   （被授权人姓名、职务）为我方“ xxxxxxxxxxxxxxxxx ”项目（项目编号： xxxxx ）询价活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关询价、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人/单位负责人签字：

授权代表签字：

比选申请人名称：（盖章）

日期：

附：法定代表人/单位负责人和授权代表人身份证复印件（正反面）

此处粘贴法定代表人

身份证正面

此处粘贴法定代表人

身份证反面

此处粘贴授权代理人

身份证正面

此处粘贴授权代理人

身份证反面

七、供应商承诺书（格式）

致：四川省革命伤残军人休养院

根据贵方                       文件，我公司作为供应商向贵方提供完全满足技术需求的价格报价表一份，并保证所提供的全部文件内容真实有效，且资质证件完全符合国家和行业相关规定。

据此函，我公司承诺如下：

1.我们已详细审阅全部响应文件，且完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

2.我们同意按照响应文件要求，提供的服务符合国家及行业相关技术标准及要求。

3.具有独立承担民事责任的能力；

4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

5.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

6.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

7.参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

8.符合法律、行政法规规定的其他条件。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表：

2024年     月     日

八、采购廉洁承诺书（格式）

为加强采购活动中的廉政建设，防止发生商业贿赂等违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》和党风廉政建设及反腐败工作有关规定，我方自愿签订本承诺书，并严格执行。

第一条 参与采购活动时，除具备采购文件规定的资格、资质要求外，我方还将严格遵守医院有关采购活动管理办法、有关法律、法规、政策以及国家、地方关于廉政建设的各项规定。

第二条 遵循公开、公平、公正、诚实信用原则，不发生损害上述原则及各方当事人合法权益的不正当竞争行为，无与其他供应商围标、串标行为。

第三条 与采购各方当事人保持正常的业务交往，不向采购人、采购代理机构、监督机构、评审专家、工作人员及其他参与采购活动的人员提供不正当利益。主要有：

（一）不向上述人员赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。

（二）不为上述人员或单位报销应由对方支付的费用。

（三）不为上述人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不为上述人员或单位提供可能影响采购活动开展的宴请、健身、娱乐等活动。

第四条 严格执行采购合同，自觉按合同办事；在合同执行过程中，不发生本承诺书第三条中所列不良行为。

第五条 发现采购活动各方当事人有违规、违纪、违法行为的，及时提醒对方，情节严重的，主动向其主管部门或纪检监察、司法等机关举报。

第六条 自觉接受采购管理部门的监管。在采购活动中出现违反本承诺书规定行为的，自觉接受采购管理部门的处罚，因违法违规行为给其他当事人造成经济损失的，按规定予以赔偿。

第七条 我方自愿将本承诺书作为采购文件的必备要求。在投标、报价时，由我方法定代表人或其委托代理人签署，并随投标、报价文件一并提交，否则可视为未实质响应采购文件，自愿接受由此造成的一切后果和损失。

第八条 本承诺书自签署之日起生效。

承诺单位（盖章）：

法定代表人或授权代表：

2024年     月     日