附件1

## 调研明细

| 公司名称（公章） |  |  |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 授权报价人 |  | 联系电话 |  | 公司地址 |  |

服务医院：江安县人民医院、江安县中医医院、江安县妇幼保健生育服务中心、江安县怡乐镇卫生院、江安县红桥镇卫生院、江安县留耕镇卫生院、江安县五矿镇卫生院、江安县夕佳山镇卫生院、江安县大井镇卫生院、江安县大妙乡卫生院、江安县仁和镇卫生院、江安镇卫生院、江安县下长镇卫生院、江安县阳春镇中心卫生院、江安县铁清镇卫生院、江安县四面山镇中心卫生院、江安县迎安镇卫生院、江安县总医院。

货物清单及要求：

江安县总医院全院配电设备年度预防性试验（年检）及日常维护保养服务。供应商应按照国家电力行业标准《电力设备预防性试验规程》（DL/T 596）及相关规范完成试验，并提供7×24小时应急响应服务，确保医院供电安全可靠。

年检及维保范围（保养维护清单）：

| 序号 | 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 江安县红桥镇中心卫生院 | 变压器 | 2 | 台 |
| 2 | 江安县康复医院 | 变压器 | 1 | 台 |
| 3 | 江安县人民医院 | 变压器 | 7 | 台 |
| 4 | 江安县夕佳山镇中心卫生院 | 变压器 | 2 | 台 |
| 5 | 江安县中医医院 | 变压器 | 7 | 只 |

| 院区 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 江安县人民医院 | 高压开关柜调试 KYN28 | 台 | 15 |  |
| - 江安县人民医院 | 高压开关柜调试 HXGN-12 | 台 | 5 |  |
| - 江安县人民医院 | 断路器移动手车 | 台 | 10 |  |
| - 江安县人民医院 | 微机综合保护装置 | 台 | 11 |  |
| - 江安县人民医院 | 电力变压器调试 SCB10 | 台 | 7 |  |
| - 江安县人民医院 | 低压开关柜调试 | 台 | 48 |  |
| - 江安县人民医院 | 低压电容测试 | 组 | 96 |  |
| - 江安县人民医院 | 直流开关柜 | 套 | 2 |  |
| - 江安县人民医院 | 电力电缆调试 | 根 | 8 |  |
| - 江安县人民医院 | 接地调试 | 台 | 10 |  |
| - 江安县中医医院 | 高压开关柜调试 KYN28 | 台 | 12 |  |
| - 江安县中医医院 | 断路器移动手车 | 台 | 10 |  |
| - 江安县中医医院 | 微机综合保护装置 | 台 | 10 |  |
| - 江安县中医医院 | 电力变压器调试 SCB10 | 台 | 7 |  |
| - 江安县中医医院 | 低压开关柜（GCS / 固定式） | 台 | 64 |  |
| - 江安县中医医院 | 低压电容测试 | 组 | 14 |  |
| - 江安县中医医院 | 直流开关柜 | 套 | 2 |  |
| - 江安县中医医院 | 电力电缆调试 | 根 | 20 |  |
| - 江安县中医医院 | 接地调试 | 台 | 14 |  |
| - 江安县康复医院 | 箱式变压器 | 台 | 1 |  |
| - 江安县康复医院 | 箱变内高压柜（HXGN-12） | 台 | 1 |  |
| - 江安县康复医院 | 微机综合保护装置 | 台 | 1 |  |
| - 江安县康复医院 | 箱变内低压柜 | 台 | 2 |  |
| - 江安县康复医院 | 箱变内接地 | 套 | 1 |  |
| - 江安县夕佳山镇中心卫生院 | 高压开关柜调试 KYN28 | 台 | 5 |  |
| - 江安县夕佳山镇中心卫生院 | 断路器移动手车 | 台 | 4 |  |
| - 江安县夕佳山镇中心卫生院 | 微机综合保护装置 | 台 | 3 |  |
| - 江安县夕佳山镇中心卫生院 | 电力变压器SCB10 | 台 | 2 |  |
| - 江安县夕佳山镇中心卫生院 | 低压开关柜（GCS / 固定式） | 台 | 30 |  |
| - 江安县夕佳山镇中心卫生院 | 低压电容补偿柜 | 组 | 8 |  |
| - 江安县夕佳山镇中心卫生院 | 电力电缆 | 根 | 8 |  |
| - 江安县夕佳山镇中心卫生院 | 直流开关柜 | 套 | 1 |  |
| - 江安县夕佳山镇中心卫生院 | 接地调试 | 台 | 10 |  |
| - 江安县红桥镇中心卫生院 | 高压开关柜调试 KYN28 | 台 | 5 |  |
| - 江安县红桥镇中心卫生院 | 断路器移动手车 | 台 | 4 |  |
| - 江安县红桥镇中心卫生院 | 微机综合保护装置 | 台 | 4 |  |
| - 江安县红桥镇中心卫生院 | 电力变压器SCB10 | 台 | 2 |  |
| - 江安县红桥镇中心卫生院 | 低压开关柜（GCS / 固定式） | 台 | 36 |  |
| - 江安县红桥镇中心卫生院 | 低压电容补偿柜 | 组 | 8 |  |
| - 江安县红桥镇中心卫生院 | 电力电缆 | 根 | 10 |  |
| - 江安县红桥镇中心卫生院 | 直流开关柜 | 套 | 1 |  |
| - 江安县红桥镇中心卫生院 | 接地调试 | 台 | 10 |  |

以上清单为年度预防性试验内容，每年进行一次全面试验，并出具正式试验报告。价格为包干价，已包含所有可能发生的设备试验费用。实际试验设备数量与本清单如有增减，相关费用已统一包含在报价内，无需就数量差异另行支付任何费用。

日常维护保养要求

（1）基本维护：每季度对全部配电设备进行一次巡检，检查设备运行状态、连接点温度、仪表指示等，并提交巡检记录。遇极端天气（雷雨、高温）前后增加特巡。协助采购人进行停送电操作指导及应急演练。

（2）零部件更换与费用划分：日常维保中发现的故障，若需更换零部件，按以下原则处理：

①单价在300元（含）以下的零部件（如指示灯、微型断路器、保险丝、继电器、绝缘胶带等），由供应商免费提供并更换，费用已包含在合同价款内。

（2）单价超过300元的零部件（如高压断路器触头、综保主板、变压器温控器、电容组、电缆等），供应商应提出书面损坏情况报告及更换方案和报价，经采购人书面确认后另行采购或委托更换，该费用由采购人支付，不计入合同总价。

（3）所有更换记录必须由双方签字确认，更换下的旧件归采购人所有。

4.应急响应服务：提供7×24小时电话响应，30分钟内电话响应。电话无法解决时，2小时内派具有高压电工特种作业证及设备维修相关培训证书的工程师到达现场处理。若故障48小时内无法修复，供应商需提供备用设备（如移动发电机、备用开关等）保障医院关键负荷供电，直至设备恢复正常。

5.档案管理：建立一机一档，记录每次试验、维修、巡检情况，年终汇总提交年度运维报告。

服务人员工作期间的疾病和人身安全、安全责任事故、人事关系、劳动纠纷等由乙方自行负责，甲方对此不承担任何责任，服务期内如发生安全责任事故的处理，乙方除承担相关法律责任，发生人员死亡等安全责任事故的，乙方应承担全部责任，除担前述责任外，采购人有权终止合同。